## Slide 2: OSNOVNE INFORMACIJE
Antares Simulator je računarski program inicijalno razvijen od strane Francuskog operatora prenosnog sistema (RTE).
Antares Simulator (u nastavku Antares) je softver otvorenog koda koji može da se koristi bez ograničenja.
Antares (A New Tool for Adequacy Reports and Economic Simulations) namenjen je za procenu adekvatnosti i ekonomske analize u velikim interkonekcijama.
Adekvatnost je sposobnost elektroenergetskog sistema da podmiri ukupnu potrošnju električne energije u svakom trenutku, uzimajući u obzir planirane i razumno očekivane neplanirane ispade elemenata sistema.
Ekonomske analize u ovom programu podrazumevaju angažovanje proizvodnih jedinica na ekonomičan način.
U programu se mogu izvršiti i kratkoročne i dugoročne analize.
Najmanji vremenski horizont je sedam dana, a najduži jedna godina sa diskretizacijom od jednog sata.

## Slide 3: METODOLOGIJA
Rad ovog softverskog alata zasnovan je na primeni Monte-Carlo metode, koja podrazumeva statističku obradu niza slučajno generisanih mogućih stanja ili procesa.
Ova tehnika omogućava da se, teoretski, obuhvate svi aspekti i nepovoljni događaji u procesu planiranja.
Ispitivanje svih mogućih scenarija koji se u EES-u mogu desiti, s obzirom na veliki broj ulaznih promenljivih, praktično je neizvodljivo, pa je primena Monte-Carlo metode logičan izbor.

## Slide 4: MODELOVANJE SISTEMA 1/2
Elektroenergetski sistem se modeluje preko čvorova koji su povezuju vodovima. Jedan primer iz Antaresa je dat na slici.

## Slide 5: MODELOVANJE SISTEMA 2/2
Čvorom može da se modeluje neki proizvoljni čvor u sistemu (npr. čvor u kome imamo neku proizvodnju i/ili potrošnju) ili da se modeluje čitava oblast (npr. teritorija jedne države).
Proizvodnja i potrošnja u elektroenergetskom sistemu se modeluju preko vremenskih serija.
Za svaki sat analiziranog vremenskog horizonta potrebno je obezbediti podatke o snagama potrošnje, raspoloživim snagama termoelektrana, hidroelektrana, proizvodnji vetroelektrana i solarnih elektrana.
Drugim rečima potrebno je da se formira veći broj vremenskih serija za svaku grupu ulaznih podataka.
Na primer, ako se radi na vremenskom horizontu od godinu dana svaka vremenska serija treba da ima 8760 elemenata.

## Slide 6: VREMENSKE SERIJE 1/3
Formiranje vremenskih serija se može postići na 2 načina.
Prvi je da se unese baza istorijskih podataka koju obradi Time-Series Analyzer integrisan u ANTARES-u.
Kao rezultat dobijaju se parametri funkcije raspodele verovatnoće te ulazne promenljive kojim se ona može najbolje opisati (modelovati).
Drugi način je da se ti parametri raspodele verovatnoće unesu direktno ukoliko su već poznati, ili ukoliko se nemaju istorijski podaci na raspolaganju.
Nakon toga pokreće se Time-Series Generator koji na osnovu parametara funkcije raspodele verovatnoće formira broj željenih vremenskih nizova za svaku ulaznu veličinu.

## Slide 7: VREMENSKE SERIJE 2/3
Proces formiranja vremenskih serija ilustrovan je na slici.
Za svaku veličinu potrebno je formirati bar jednu vremensku seriju.
Ukoliko ima potrebe za tim korisnik može i da izabere vremensku seriju koja će se analizirati, odnosno za koju će se izvršiti proračun.
To može biti korisno za ispitivanje, na primer, scenarija za godinu koja je naročito uticajna na proizvodnju HE (definiše se scenario koji odgovara sušnoj ili naročito kišnoj godini).

## Slide 8: VREMENSKE SERIJE 3/3
Vremenske serije za neku veličinu mogu se formirati i bez upotrebe opcije Time-Series Generator.
Potrebno je kao seriju podataka uneti podatke o razmatranoj veličini. Na primer, satni profil potrošnje u nekom čvoru za razmatrani vremenski horizont.
Za godinu dana potrebno je uneti 8760 podataka. Na primer ti podaci mogu da se dobiju prognozom ili nekom drugom analizom van programa Antares.

## Slide 9: MODELOVANJE POTROŠNJE 1/2
Da bi se modelovala potrošnja u nekom čvoru mora se raspolagati sa istorijskim podacima o potrošnji na osnovu kojih Time-Series Analyzer odredi potrebne stohastičke parametre potrošnje.
Ako se nemaju istorijski podaci zahtevani stohastički parametri se moraju uneti ručno.
Neki od stohastičkih parametara su tip raspodele verovatnoće (normalna raspodela, beta raspodela,...), parametri odabrane raspodele (matematičko očekivanje, matematičko odstupanje), koeficijenti prostorne korelacije, dnevni profil potrošnje.
Na osnovu stohastičkih parametara Time-Series Generator formira zadati broj vremenskih serija.

## Slide 10: MODELOVANJE POTROŠNJE 2/2
Primera radi, na slici su dati koeficijenti normalne raspodele potrošnje.

## Slide 11: MODELOVANJE VETROELEKTRANA 1/2
Modelovanje vetroelektrane se vrši po sličnim principima kao i modelovanje potrošnje.
Kod modelovanja brzine vetra preporučuje se Weibull-ova raspodela.
Potrebno je poznavati istorijske podatke o brzinama vetra na osnovu kojih Time-Series Analyzer određuje potrebne stohastičke parametre.
Stohastički parametri mogu se uneti i ručno.
Kod modelovanja vetrogeneratora mora se uneti tabela konverzije koja omogućava izračunavanje snage proizvodnje VE na osnovu brzine vetra.
Ova tabela se popunjava na osnovu podataka o vetrogeneratoru, odnosno njegove krive proizvodnje.
Kao i kod potrošnje, na osnovu stohastičkih parametara Time-Series Generator formira zadati broj vremenskih serija.

## Slide 12: MODELOVANJE VETROELEKTRANA 2/2
Na slici je dat primer tabele konverzije brzine vetra.

## Slide 13: MODELOVANJE SOLARNIH ELEKTRANA 1/2
Modelovanje solarnih elektrana se vrši po sličnim principima kao i modelovanje potrošnje i modelovanje vetroelektrana.
Kod ovog modela se preporučuje Beta raspodela.
I ovde je potrebno poznavati istorijske podatke o brzinama vetra na osnovu kojih Time-Series Analyzer određuje potrebne stohastičke parametre.
Stohastički parametri mogu se uneti i ručno.
Kao i kod prethodna dva modela, na osnovu stohastičkih parametara Time-Series Generator formira zadati broj vremenskih serija.

## Slide 14: MODELOVANJE SOLARNIH ELEKTRANA 2/2
Na slici je dat primer dnevnog profila proizvodnje solarne elektrane.

## Slide 15: MODELOVANJE TERMOELEKTRANA 1/3
Termolektrane (TE) u Antaresu se modeluju kao klasteri (grupe) više agregata. Podrazumeva se da elektrana može imati i samo jedan agregat.
Podaci koji se mogu uneti su:
  Name: Naziv TE
  Group: Iz padajućeg menija se bira tip goriva (lignit, gas, nafta…)
  Area: Oblast u kojoj se TE nalazi.
  Enabled: da li je elektrana u funkciji (ili je u fazi izgradnje, planiranja, zatvorena).
  Unit: Broj agregata.
  Nominal capacity (MW): Nominalna snaga jednog agregata.
  Installed (MW): Automatski se popunjava ukupna instalisana snaga elektrane.
  Must run: Da li elektrana mora uvek da radi?
  Min. Stable Power: Tehnički minimum
  Min. Up Time: Minimalno vreme za koje TE mora biti uključena
  Min. Down Time: Minimalno vreme za koje TE mora biti isključena

## Slide 16: MODELOVANJE TERMOELEKTRANA 1/3
Podaci koji se mogu uneti su (nastavak):
  Spinning: Koji procenat snage mora služiti kao obrtna rezerva
  CO2: Količina CO2 koju emituje TE [tona/MWh]
  Marginal: Marginalni troškovi proizvodnje TE [€/MWh]
  Fixed: Fiksni troškovi TE [€/h]
  Startup: Troškovi startovanja TE [€/start]
  Market bid: Ponuda za prodaju električne energije na tržištu [€/MWh]
Potrebno je reći da nije uvek potrebno unesti sve navedene parametre. To zavisi od konkretnog proračuna.

## Slide 17: MODELOVANJE TERMOELEKTRANA 2/3
U svrhu formiranja vremenskih nizova raspoloživih snaga TE potrebno je uneti podatke koji se odnose na planirane i naplanirane ispade agregata.
Ovi podaci su potrebni za modelovanje stohastike generatora. Potrebno je uneti sledeće podatke:
  FO Duration – prosečno trajanje neplaniranog ispada [broj dana]
  PO Duration – prosečno trajanje planiranog ispada (isključenja) [broj dana]
  FO rate – stopa neraspoloživosti zbog neplaniranih ispada (Forced Outage), [0–1]
  PO rate – stopa neraspoloživost zbog planiranih isključenja (Planned Outage) , [0–1]
  NPO min – minimalni broj planiranih isključenja, [min. broj agregata za remont]
  NPO max – maksimalni broj planiranih isključenja, [maks. broj agregata za remont]
  MTBF FO – Srednje vreme između dva neplanirana ispada
  MTBF PO – Srednje vreme između dva planirana isključenja

## Slide 18: MODELOVANJE TERMOELEKTRANA 3/3
Primer podataka kojima se modeluje stohastika jedne TE dat je na slici.

## Slide 19: MODELOVANJE HIDROELEKTRANA 1/3
U zavisnosti od tipa hidroelektrane (HE), razlikuje se i pristup modelovanju.
Mogu se modelovati protočne i akumulacione HE, (Protočna - Run-of-the-river, Akumulaciona - Hydro Storage).
Modelovanje protočnih hidroelektrana u Antaresu, čija proizvodnja zavisi od dotoka, postiže se definisanjem satnih profila proizvodnje.
Moguće je definisati više vremenskih serija profila proizvodnje protočnih HE (npr. za prosečnu, vlažnu i sušnu godinu).
U Antaresu protočne HE nisu u mogućnosti da vrše bilo kakav vid regulacije i optimizacije sopstvene proizvodnje.
Modelovanje akumulacionih HE je nešto složenije.
Kako bi se generisao željeni broj vremenskih serija, treba zadati očekivanu mesečnu hidro energiju (dotok + akumulacija) i maksimalnu snagu proizvodnje po danima.

## Slide 20: MODELOVANJE HIDROELEKTRANA 2/3
Na slici je dat prikaz unosa podataka o očekivanoj mesečnoj hidro energiji.

## Slide 21: MODELOVANJE HIDROELEKTRANA 3/3
Kod modelovanja akumulacione HE moguće je izabrati i opciju koja se odnosi na upravljanje rezervoarom.
Dve su opcije. Opcija No kada se ne vrši upravljane rezervoarom HE i opcija Yes kada je omogućeno upravljanje rezervoarom na optimalan način.
U ovom drugom slučaju raspodela definisane moguće proizvodnje akumulacione HE na moguće mesečne, dnevne i satne proizvodnje se vrši kroz definisanje i varijaciju odgovarajućih parametara.
Kod modelovanja HE pri formiranju vremenskih serija može se modelovati i prostorna korelacija između pojedinih HE koje se nalaze na različitim lokacijama.
U Antaresu se mogu modelovati i pumpno akumulacione HE.

## Slide 22: MODELOVANJE PRENOSNE MREŽE
Prilikom formiranja sistema pojedine oblasti (čvorovi) povezuju se vodovima.
Za svaki vod potrebno je definisati 5 vremeskih nizova od 8760 sati i to:
  Trans. Capacity Direct: prenosna moć voda u smeru od prvog ka drugom čvoru
  Trans. Capacity Indirect: prenosna moć voda u smeru od drugog ka prvom vodu
  Impedances
  Hurdles cost Direct: troškovi prenosa snage po vodu u smeru od prvog ka drugom čvoru [€/MWh]
  Hurdles cost Indirect: troškovi prenosa snage po vodu u smeru od drugog ka prvom čvoru [€/MWh]
Hurdles Cost je bitan parametar kojim se može postići modelovanje situacije da jedna oblast uvozi energiju tek onda kada ima nedovoljno proizvodnje.

## Slide 23: OBAVEZUJUĆA OGRANIČENJA 1/2
U standardnim simulacijama, pretpostavlja se da snaga može da se prenosi mrežom bez ikakvih ograničenja, osim ograničenja prenosnih kapaciteta mreže. Tako se dobijaju grube procene.
Kako bi se uvažila realna ograničenja, Antares daje mogućnost da se prilikom rešavanja optimizacionog problema definišu linearna ograničenja kojima se modeluju tokovi snaga i ograničenja po pitanju prenosa energije.
Ova ograničenja proizvoljno definiše korisnik u skladu sa svrhom simulacije.
Ograničenja mogu biti tipa jednakosti ili nejednakosti.
Antares omogućava definisanje tri kategorije obavezujućih ograničenja:
  Satna,
  Dnevna,
  Nedeljna.

## Slide 24: OBAVEZUJUĆA OGRANIČENJA 2/2
Satna ograničenja se primenjuju na trenutnu snagu i koja se tipično koriste za modelovanje Kirhofovih zakona (za svaku petlju se formira jedno ograničenje koje se odnosi na tokove aktivnih snaga po vodovima).
Dnevna ograničenja se primenjuju za dnevne energije i ima ih smisla primenjivati kod komercijalnog modelovanja (recimo uvoz i izvoz ka nekom sistemu treba da bude unutar određenih granica).
Nedeljna ograničenja se primenjuju na nedeljne energije, slično kao i dnevna mogu se koristiti za modelovanje komercijalnih ugovora ili na primer modelovanje nedeljnog ciklusa rada reverzibilne hidorelektrane.
Od verzije 7.2 Antares sadrži Generator Kirhofovih ograničenja koji automatski za datu mrežu kreira ograničenja kojim su modeluju tokovi snaga (DC model).

## Slide 25: PARAMETRI SIMULACIJE 1/2
Pre pokretanja simulacije potrebno je podesiti parametre simulacije prema potrebi i cilju proračuna.
Bira se tip proračuna: Adequacy (proračun adekvatnosti) ili Economy (Ekonomski proračun).
Potrebno je odabrati način za formiranje vremenskih serija za potrošnju i različite tipove elektrana. Definiše se i broj vremenskih serija koje treba da se kreiraju.
Može se izabrati i broj Monte Carlo simulacija (Broj Monte Carlo godina).
Takođe, može da se izabere i vremenski horizont za koji će da se vrši simulacija.
Može se izabrati gde će da se čuvaju formirane vremenske serije.

## Slide 26: PARAMETRI SIMULACIJE 2/2
Na slici je dat jedan primer podešavanja parametara simulacije.

## Slide 27: POKRETANJE SIMULACIJE
Pokretanje simulacije se vrši pritiskom na dugme Run a simulation.
Nakon izbora foldera u kome će se smestiti rezultati počinje simulacija.
Po završetku, dobija se informacija o tome koliko je bilo potrebno vremena za proračun.
Nakon izvršavanja zadatog broja MC godina, pregled rezultata se može dobiti klikom na Output karticu i odabirom željene simulacije (svaka simulacija je definisana nazivom i vremenom pokretanja).
Može se odabrati pregled sintetizovanih rezultata svih godina, ili pojedinačni pregled godina po godina (Year-by-year).
Takođe, izlazni podaci se mogu dobiti na satnom, dnevnom, nedeljnom, mesečnom i godišnjem horizontu.

## Slide 28: REZULTATI SIMULACIJE
Kao rezultat proračuna svake simulacije dobijaju se za svaku oblast (čvor) ponaosob, između ostalih i sledeće veličine:
  OV.COST – ukupni troškovi proizvodnje = operativni troškovi + troškovi neisporučene energije + troškovi "rasute" energije
  OP.COST – operativni troškovi
  MRG. PRICE – cena dodatnog MW proizvodnje
  CO2 EMIS. – masa CO2 koji emituju sve TE
  BALANCE – ukupna uvezena/izvezena energija
  LOAD – snaga potrošnje u oblasti
  WIND – proizvodnja iz energije vetra
  SOLAR – proizvodnja solarnih elektrana
  UNSP.ENRG – neisporučena električna energija
  SPIL. ENRG – ‘’rasuta’’ energija, ona energija koja se ne može potrošiti
  LOLD – trajanje gubitka potrošnje
  LOLP – verovatnoća gubitaka potrošnje
  NODU – broj angažovanih agregata

## Slide 29: KAKO NAUČITI ANTARES?
Instalacija Antaresa može se skinuti sa sajta https://antares-simulator.org/
Poslednja aktuelna verzija je 8.6.1. Mogu se skinuti i starije verzije programa.
General Reference Guide koji dolazi uz instalaciju Antaresa je dokument koji korisnika može da uputi u načine rada ovog programa (modelovanje, podešavanje parametara, ...).
Nakon instalacije programa na raspolaganju je 85 primera (Antares 7.2).
Uz svaki primer date su informacije o simulaciji i načinu na koji je ona modelovana.
Primeri kreću od jednostavnijih modela i simulacija pa sve do veoma složenih i komplikovanih analiza.
Analizom gotovih primera korisnik može da stekne potreban nivo znanja za rad sa ovim programom.